**重庆市江津区中心医院东门分院楼顶新增中央空调主机项目采购及安装询价文件**

**项目编号：JJQZXYY20220726**

**采购单位：重庆市江津区中心医院**

**二○二二年 七 月**

**重庆市江津区中心医院东门分院楼顶新增中央空调主机项目采购及安装询价文件**

一、询价条件

项目名称：重庆市江津区中心医院东门分院楼顶新增中央空调主机项目采购及安装（以下简称“项目”）

项目业主单位为重庆市江津区东门分院。

二、采购项目概况

项目地点：重庆市江津区东门分院。

采购最高限价： 31万元，包含4台风冷模块机组、安装所需辅材、安装、人工、运输、税票、工具、保险、吊装、清运废弃物等项目所需费用。

三、采购项目名称及数量明细：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 风冷模块机组 | 1、额定制冷量≥65KW；★2、额定制热量≥70KW；★3、额定制冷功率≤21KW，额定制热功率≤20.6KW；★4、电源380V 3N-50HZ；5、风机风量≥28000m3/h ；★6、外形尺寸宽\*高\*深（±5%）mm2138\*1025\*2243；7、采用壳管式换热器；8、采用微电脑控制系统，安全保护功能齐全，具有故障自诊断功能。确保机组可靠高效运行。包括但不限于：压缩机高压保护、压缩机低压保护、防冻结保护、防过热保护、冬季自动防冻保护、水流开关保护、各种感温包故障保护、逆缺相保护、排气温度过高保护；9、以上参数须提供产品检验报告并加盖投标人公章。检验报告无法体现的参数提供制造商公开发行的产品样册并加盖投标人公章；10、新增4台风冷模块机组与原8套机组系统管路合并；11、新增4台风冷模块机组管道全部外包裹铝制保温保护层；12、安装辅材：包含安装改造所用所有辅材（镀锌钢管、阀门、接头、油漆、管道、电气线缆、管道支架等）；13、质保期：≥2年。 | 台 | 4 |  |

四、供应商资格要求

**（一）一般资质要求**

1、具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法定代表人营业执照；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人资质的分公司、办事处等分支机构不能参加报价。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

上述2-5项供应商可提供诚信声明（见报价文件）

**（二）特殊资质要求;**

1、参与投标供应商需提供项目区域内厂家授权的经销商资格证书和针对项目的品牌授权书（提供复印件或扫描件，签合同时带原件备查）。

五、现场踏勘

1、踏勘时间：2022年8月1日下午15时至18时，踏勘人员必须携带24小时核酸阴性报告。

2、供应商自行前往施工现场进行踏勘保证方案和报价的准确，踏勘费用自行承担。供应商供应商参加本项目询价，必须已进行踏勘并已充分了解现场情况，做为投标响应条件之一。

## 六、报名

报名截止时间：2022年8 月3 日 12时（北京时间）。

报名地点：重庆市江津区中心医院医学装备科

七、成交原则：

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，本次采购项目为两次报价。投标报价为第一次报价，再此基础上进行第二报价。以有效报价的最低报价确定为成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，则以商品质保时间长的供应商为成交供应商。

八、付款方式

**合同签订生效后支付院方合同金额的5%履约保证金，完成安装调试运行验收合格后**，依据供应商开具的等额发票一次性支付合同金额的100%，验收合格后履约保证金转为质保金，质保期满后无质量问题采购方无息退还。

九、响应文件必须响应文件必须符合附件编制要求。

十、商务条款：

（一）交货时间：因夏季气温高，为了及时解觉降温需求。在成交后2个日历天内（含节假日）到货，3个日历天内（含节假日）安装完毕。

（二）交货地点：重庆市江津区东门分院。

（三）验货方式

1、货物到达现场后，中选供应商应在我方采购人在场情况下当面开箱，共同清点，并在双方共同认定交货商品合格后，双方签字确认。若有需要，我方可聘请具备相关专业资质的第三方验收人员辅助验收，在三方共同认定交货商品合格后，共同签字确认。

2、中选供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中选供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

（1）技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、安装到位正常运行3个日历天完成（含节假日）。

（四）报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、分批运输费、装卸费、安装设备、主机基础处理、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

十一、采购异议处理

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出，网上公告期结束后，我方未接受到异议则视为无异议。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

3、采购人、或采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

十二、联系方式

联 系 人：蒋老师

联系电话：023-47520914

通信地址：重庆市江津区中心医院

十三、其它

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3、供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按资格不合格处理。

4、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

## 报价文件格式

一、报价文件封面

 **（项目名称）**

**报 价 文 件**

**供应商： 　　　　 　　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）**

 **年 月 日**

**报价文件在 年 月 日 时 分前不得开启**

1. 报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为 天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照政府采购法规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）： 年 月 日

（二）明细报价表

明细报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 报价（元） |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

 供应商名称（公章）：

 年 月 日

二、服务方案

服务方案（格式自定）；必须包含质保相关资料。

1. 原厂售后服务承诺函

原厂售后服务承诺函

致： （采购人名称）

我方 （生产商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家公司，主要营业地址设在 （通讯地址、联系方式）。兹指派按中华人民共和国法律成立的、主要营业地址在 （通讯地址、联系方式）的 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方办理贵方关于 （项目名称）项目要求采购的由我方生产的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。
2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供 个月纯正的、专业化的技术支持和保修服务，并承诺每 个月派遣技术人员到贵方指定地点为贵方采购的产品进行维护；且在保修期内所有故障配件免费更换。
3. 我方此次向贵方提供的产品名称和规格型号为：

 。我方保证，该产品既非实验产品也非积压产品，而是成熟品，且生产日期不早于 年 月；在可预见的12个月内，我方没有对该型号产品进行停产、淘汰的计划。

1. 我方承诺将及时提请贵方关注，相关产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大变化。

1. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方产品若中选，我方将严格履行合同义务，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

四、资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

六、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致： （采购人名称）：

 （法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

**法定代表人证明**

致： （采购人名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是 （供应商名称）的法定代表人，电话 代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）： 供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

1. 诚信声明格式

**诚信声明（格式）**

项目名称：

项目编号：

致： （采购人名称）：

 （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目报价活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。上述声明如有不实，我方愿意承担由此造成的一切责任与损失。

特此声明。

 （供应商公章）

年 月 日